RONMARK  PHUIP

Al. Wyszyńskiego 63/12,  94-047 Łódź

tel./fax 42 688 70 77   ronmark@toya.net.pl

USUNIĘCIE  KOLIZJI  OŚWIETLENIA  ULICY  DOJAZDOWEJ  DO  ZAKŁADÓW  FIRMY  GEBERIT  W  OZORKOWIE  Z  PROJEKTOWANYMI  ZATOKAMI

LOKALIZACJA: 	OZORKÓW – ULICA DOJAZDOWA DO ZAKŁADÓW FIRMY  GEBERIT  W  OZORKOWIE

Dz. Nr 81/11, OBRĘB 12  OZORKÓW

INWESTOR:		ŁÓDZKA  SPECJALNA  STREFA  EKONOMICZNA  S.A.

ul. Ks. Biskupa  W. Tymienieckiego 22G, 90-349  Łódź

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

OŚWIETLENIE  ULICZNE

KOD  CPV 45231400-9

| PROJEKTANT: Inż. Teodor Fandrych upr. nr 316/82/WMŁ w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej |  |  |
| --- | --- | --- |

GRUDZIEŃ  2018

SPIS  TREŚCI

1	WSTĘP	4

1.1	PRZEDMIOT  SST	4

1.2	ZAKRES  STOSOWANIA  SST	4

1.3	ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST	4

1.4	OKREŚLENIA  PODSTAWOWE	4

1.5	OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT	5

2	materiały	5

2.1	OGÓLNE  WYMAGANIA	5

2.2	KABLE	5

2.3	GŁOWICE  KABLOWE	5

2.4	PIASEK	5

2.5	FOLIA	5

2.6	SŁUPY  OŚWIETLENIOWE	5

2.7	OPRAWY  OŚWIETLENIOWE	5

2.8	PRZEPUSTY  KABLOWE	6

3	sprzęt	6

3.1	OGÓLNE  WYMAGANIA	6

3.2	SPRZĘT  DO  WYKONANIA  LINII  KABLOWEJ  OŚWIETLENIA  TERENU	6

4	transport	6

4.1	OGÓLNE  WYMAGANIA	6

4.2	ŚRODKI  TRANSPORTU	6

5	wykonanie  robót	7

5.1	TRASOWANIE  LINII	7

5.2	MONTAŻ  SŁUPÓW  OŚWIETLENIOWYCH	7

5.2.1	ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE DLA SLUPÓW OŚWIETLENIOWYCH	7

5.2.2	MONTAŻ  I  USTAWIANIE  SŁUPÓW	7

5.2.3	MONTAŻ  OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH	7

5.3	MONTAŻ  URZĄDZEŃ  ZABEZPIECZAJĄCYCH	7

5.4	OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA	7

5.5	BUDOWA  LINII  KABLOWYCH	8

5.5.1	ROWY  POD  KABLE	8

5.6	UKŁADANIE  KABLI	9

5.7	UKŁADANIE  KABLI  ZASILAJĄCYCH  OŚWIETLENIE  TERENU	10

5.8	SKRZYŻOWANIA  I  ZBLIŻENIA  KABLI  MIĘDZY  SOBĄ	10

5.9	SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI  PODZIEMNYMI	10

5.10	SKRZYŻOWANIA  I  ZBLIŻENIA  KABLI  Z  DROGAMI	11

5.11	WYKONANIE  GŁOWIC	11

5.12	OZNACZENIE  LINII  KABLOWYCH	12

6	kontrola  jakości  robót	12

6.1	OGÓLNE  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI  ROBÓT	12

6.2	BADANIA  W  CZASIE  WYKONYWANIA  ROBÓT	12

6.3	BADANIA  PO  WYKONANIU  ROBÓT	13

7	obmiar  robót	13

8	odbiór  robót	13

9	podstawa  płatności	14

10	prZepisy  związane	14

10.1	NORMY	14

10.2	INNE  DOKUMENTY	14

NAJWAŻNIEJSZE  OZNACZENIA  I  SKRÓTY

| OST | - Ogólna specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| SST | - Szczegółowa specyfikacja techniczna |
| ZDiT | - Zarząd Dróg i Transportu |
| ITB | - Instytut Techniki Budowlanej |
| ZE | - Zakład Energetyczny |
| PZJ | - Program zapewnienia jakości |
| bhp | - Bezpieczeństwo i higiena pracy |

# WSTĘP

## PRZEDMIOT  SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy usuwaniu kolizji oświetlenia z zatokami ulicy dojazdowej.

Na terenie będącym we władaniu ŁSSE przy ulicy Adamówek 25 w Ozorkowie, projektuje się wykonanie miejsc postojowych dla potrzeb parkowania samochodów klientów firmy Geberit. Projektowane miejsca postojowe kolidują z istniejącym oświetleniem drogi dojazdowej wewnętrznej, wykonanym na słupach stalowych sześciokątnych na fundamencie, słupy z wysięgnikiem oraz oprawami OUS-250  i kablem zasilającym oświetlenie YKY 5x10 mm2.

## ZAKRES  STOSOWANIA  SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla wykonania prac wymienionych w p.1.1.

## ZAKRES  ROBÓT  OBJĘTYCH  SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do wszystkich robót związanych z budową linii kablowych wymienionych w p.1.1.

## OKREŚLENIA  PODSTAWOWE

- Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

- Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

- Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana.

- Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli.

- Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

- Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.

- Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

- Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród  lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie.

- Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

- Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza dla opraw oświetleniowych.

- Ochrona przeciwporażeniowa przed dotykiem pośrednim - ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z normą  PN-IEC 60050-826:2000.

## OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w niniejszej SST.

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty Inżyniera kontraktu program zapewnienia jakości (PZJ).

# materiały

## OGÓLNE  WYMAGANIA

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w niniejszej SST.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę niezbędne materiały, winny posiadać deklaracje zgodności lub posiadać oznaczenie CE.

Inne materiały powinny być wyposażone w dokumenty na życzenie Inżyniera.

## KABLE

Przy budowie należy stosować kable zgodne z dokumentacją projektową i niniejszą SST.

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

Należy wykorzystać zdemontowane odcinki kabli. W przypadku niemożności ich wykorzystania należy zastosować nowe kable o tych samych parametrach jak zdemontowane.

## GŁOWICE  KABLOWE

Głowice powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz do mocy zwarcia, występujących w miejscach ich zainstalowania.

Głowice kablowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

## PIASEK

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm.

## FOLIA

Folię należy stosować do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego.

Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożone kable, lecz nie węższa niż 20 cm.

## SŁUPY  OŚWIETLENIOWE

Słupy do budowy oświetlenia terenu należy stosować na podstawie dokumentacji projektowej. Należy zamontować zdemontowane słupy, które kolidowały z projektowanymi zatoczkami dla pojazdów ciężarowych. Słup powinien być wyposażony w tabliczkę bezpiecznikową zainstalowaną w bazie słupa; zamkniętą drzwiczkami i w przewód elektryczny 3x2,5 mm2, zasilający oprawę.

## OPRAWY  OŚWIETLENIOWE

Oprawy oświetleniowe zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykorzystać zdemontowane oprawy po ich uprzednim sprawdzeniu.

## PRZEPUSTY  KABLOWE

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.

Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi należy liczyć się w miejscu ich ułożenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli.

Przepust istniejący na wjeździe na parking należy wykorzystać, po uprzednim sprawdzeniu jego drożności.

# sprzęt

## OGÓLNE  WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

## SPRZĘT  DO  WYKONANIA  LINII  KABLOWEJ  OŚWIETLENIA  TERENU

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej oświetlenia terenu winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą jakość robót:

- spawarki transformatorowej;

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej;

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA;

- podnośnika montażowego samochodowego.

# transport

## OGÓLNE  WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

## ŚRODKI  TRANSPORTU

Wykonawca przystępujący do budowy linii kablowej oświetlenia ulicy Giełdowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego;

- samochodu dostawczego;

- przyczepy do przewożenia kabli;

- samochodu samowyładowczego.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

# wykonanie  robót

## TRASOWANIE  LINII

Wytyczenie trasy linii wykonują służby geodezyjne na podstawie dokumentacji prawnej i technicznej.

## MONTAŻ  SŁUPÓW  OŚWIETLENIOWYCH

### ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE DLA SLUPÓW OŚWIETLENIOWYCH

Wymagania technologiczne przy stawianiu słupów powinny być określone w szczegółowej instrukcji montażu.

Przed zamontowaniem konstrukcji wsporczych należy skompletować elementy po uprzednim skontrolowaniu ich stanu.

Przed założeniem śrub przy łączeniu elementów należy sprawdzić pokrywanie się otworów w połączeniu. Dla śrub M16 dopuszczalne odchyłki wynoszą 1mm. Niedopuszczalne jest rozwiercanie lub wiercenie nowych otworów. Nie wolno stosować śrub o mniejszej średnicy.

Głębokość zakopanego słupa powinna spełniać warunek:

- D(m) ≥ {hs (m) / 10 } + 0,5		(min. 1,20m)

### MONTAŻ  I  USTAWIANIE  SŁUPÓW

- Słupy ustawione na stanowiskach powinny stać pionowo;

- Oś oprawy powinna być ustawiona prostopadle do osi drogi. Wnęka na tabliczkę powinna tworzyć kąt 45° z linią równoległą do kierunku ruchu (od strony przeciwnej do kierunku najazdu). Zaleca się by dolna krawędź wnęki była usytuowana nie niżej niż 1m od powierzchni gruntu;

- We wszystkich słupach należy zamontować tabliczkę bezpiecznikowo – zaciskową. Wnęka na tabliczkę musi być wyposażona w drzwiczki z zamkiem.

### MONTAŻ  OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH

- Należy sprawdzić działanie opraw oraz prawidłowość połączeń przed zamocowaniem opraw na słupie;

- Jeśli szczegółowa instrukcja montażu nie stanowi inaczej – oprawy należy montować na słupie po jego wcześniejszym ustawieniu;

- Oprawy na słupach należy montować w sposób trwały, ale umożliwiający wymianę oprawy (np. przez skręcanie na śruby z podkładkami sprężystymi);

- Przewody zasilające powinny być podłączone do zacisków przyłączeniowych oprawy.

## MONTAŻ  URZĄDZEŃ  ZABEZPIECZAJĄCYCH

Zabezpieczenie linii oświetlenia terenu znajduje się w rozdzielnicy zasilającej. Zabezpieczenie opraw oświetlenia należy umieścić na tabliczce we wnęce słupa zamykanej drzwiczkami. Tabliczki bezpiecznikowe muszą zawierać również zaciski o odpowiednich parametrach, umożliwiające przyłączenie kabli dochodzących i odchodzących ze słupa. Podstawy zacisków muszą być zabezpieczone przed obracaniem się lub obluzowaniem wskutek dokręcania lub odkręcania przewodów.

## OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA

Linie kablowe zasilające niskiego napięcia oraz linie zasilające oświetlenie terenu należy zbudować w układzie sieciowym jak dotychczas t.j. TN-S.. Ochrona przed dotykiem pośrednim zostanie zrealizowana przez samoczynne wyłączenie zasilania. Czas zadziałania zabezpieczeń zwarciowych w obwodach odbiorników zainstalowanych na słupach oświetleniowych nie powinien przekraczać 5 sekund. Jako zabezpieczenie (urządzenie ochronne) samoczynnie wyłączające zasilanie obwodów odbiorczych odbiorników zainstalowanych w linii powinny być zainstalowane zabezpieczenia przetężeniowe (nadmiarowo prądowe lub topikowe).

## BUDOWA  LINII  KABLOWYCH

Metoda budowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika linii.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to linie kablowe należy budować zachowując następującą kolejność robót:

- wybudowanie odcinka linii mającego parametry zgodne z warunkami technicznymi zasilania i obliczeniami,

- wykonanie podłączenia nowego odcinka linii z wybudowanym układem zasilającym.

Budowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

### ROWY  POD  KABLE

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg p. 5.6.4 powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru:

S = nd + (n-1) a + 20  [cm]

gdzie:	n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach

| Skrzyżowanie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- |
| lub zbliżenie | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 25 | 10 |
| Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 25 | mogą się stykać |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju | 50 | 25 |
| Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
| Kabli różnych użytkowników | 50 | 50 |
| Kabli z mufami sąsiednich kabli` | - | 25 |

## UKŁADANIE  KABLI

- Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto, przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii.

Zaleca się stosowanie rolek w przypadku układania kabli o masie większej niż 4 kg/m. Rolki powinny być ustawione w takich odległościach od siebie, aby spoczywający na nich kabel nie dotykał podłoża.

Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powłoki,

- nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

- Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż:

- 4oC - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powłoce metalowej,

- 0oC - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niż wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla - wg ustaleń wytwórcy.

Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła, np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5oC.

- Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż:

- 25-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli olejowych,

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce poliwinilowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4,

- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej oraz w przypadku kabli wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o liczbie żył nie przekraczających 4.

- Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,85.

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż:

- 70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

- 80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (od 1 do 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż:

- 4 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 15 do 40 kV,

- 3 m - w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym od 1 do 10 kV,

- 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napięciu znamionowym 1 kV.

## UKŁADANIE  KABLI  ZASILAJĄCYCH  OŚWIETLENIE  TERENU

Dla robót związanych z układaniem kabli zasilających oświetlenie terenu odnoszą się wszystkie ustalenia dotyczące układania kabli zawarte w niniejszej specyfikacji, a ponadto:

- Przy wprowadzaniu kabli do słupów należy pozostawić zapas kabla długości ok. 1m.

- Na końcach kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki jak w p.5.10.

## SKRZYŻOWANIA  I  ZBLIŻENIA  KABLI  MIĘDZY  SOBĄ

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak, aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia, a linia elektroenergetyczne lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

## SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA KABLI Z INNYMI URZĄDZENIAMI  PODZIEMNYMI

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych

|  | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia podziemnego | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5 at | 801) przy średnicy rurociągu do 250 mm i 1502) | 50 |
| Rurociągi z cieczami palnymi | przy średnicy | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5 at i nie przekraczającym 4 at | większej niż 250 mm | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at | 100 przy średnicy rurociągu do 300 mm |  |
| Zbiorniki z płynami palnymi | 200 | 200 |
| Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | - | 80 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | - | 50 |
| Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | 50 | 50 |

- dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej

- dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

## SKRZYŻOWANIA  I  ZBLIŻENIA  KABLI  Z  DROGAMI

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90o i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od urządzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tablicy 3.

Tablica 3.  Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

| Rodzaj krzyżowanego obiektu | Długość przepustu na skrzyżowaniu |
| --- | --- |
| Rurociąg | średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami | szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniającymi | szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony |
| Droga w nasypie | szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu |

W przypadku przekrojów z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg ww. wzorów.

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm.

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.

W/w minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m od jego granicy.

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym: na terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

## WYKONANIE  GŁOWIC

Zakończanie kabli należy wykonywać przy użyciu głowic kablowych.

Głowice powinny być tak umieszczone, aby nie było utrudnione wykonywanie prac montażowych.

## OZNACZENIE  LINII  KABLOWYCH

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK. [18]) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak użytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednożyłowych),

- rok ułożenia kabla.

# kontrola  jakości  robót

## OGÓLNE  ZASADY  KONTROLI  JAKOŚCI  ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w niniejszej SST.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie linii kablowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST i PZJ.

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i ewentualnie przedstawiciela Właściciela oświetlenia - założonej jakości.

## BADANIA  W  CZASIE  WYKONYWANIA  ROBÓT

- Rowy pod kable

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z dokumentacją geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0,5 m.

- Kable i osprzęt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów odbioru albo innych dokumentów.

- Układanie kabli

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary:

- głębokości zakopania kabla,

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odległości folii ochronnej od kabla,

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.

Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli odbiegają od założonych w dokumentacji nie więcej niż o 10%.

- Sprawdzenie ciągłości żył

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

- Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej:

- 50 M/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.

- Próba napięciowa izolacji

Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV. Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym.

W przypadku linii kablowej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły.

Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

- izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla;

- wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 A/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min. badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 A.

## BADANIA  PO  WYKONANIU  ROBÓT

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót.

# obmiar  robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w niniejszej SST.

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera.

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr.

# odbiór  robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w niniejszej SST.

Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

- projektową dokumentację powykonawczą,

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,

- protokóły z dokonanych pomiarów,

- protokóły odbioru robót zanikających,

- ewentualną ocenę robót wydaną przez zakład energetyczny.

# podstawa  płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w niniejszej SST.

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiałów,

- odłączenie i demontaż kolidującego odcinka linii kablowej,

- podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

# prZepisy  związane

## NORMY

| 1. | PN-EN 61293:2000 | Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-IEC 364-4-481:1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych |
| 3. | PN-IEC 60364-1:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| 4. | PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona przeciwporażeniowa |
| 5. | PN-IEC 60364-4-442:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona instalacji nn przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach ws |
| 6. | PN-IEC 60364-4-443:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi |
| 7. | PN-IEC 60364-4-46:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Odłączenie izolacyjne i łączeniowe |
| 8. | PN-IEC 60634-4-47:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym |
| 9. | PN-IEC 60634-5-52:2002 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Oprzewodowanie |
| 10. | PN-IEC 60634-5-523:2001 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów |
| 11. | PN-IEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Aparatura rozdzielcza i sterownicza |
| 12. | PN-IEC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Uziemienia i przewody ochronne |

## INNE  DOKUMENTY

- Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994r., z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75 poz.690, z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r., poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I - Budownictwo.